## Datenerhebung_Bsp
Tabelle A10 Hypothetisches Anlagenbeispiel für den Datenerhebungsbogen Energie- und Stoffbilanz für Kleinfeuerungsanlagen
1 Datenerhebung zur Bilanzierung |  |  | Datenerhebung |  | Datenherkunft (jeweils ankreuzen) |  |  | Erläuterung Datenherkunft: z. B. Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
Parameter |  |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme / externe Vorgabe
Brennstoff | Art (z.B. Holz, Stroh, Laub - möglichst auch nach DIN EN ISO 17225) |  | Holz |  |  | x |  | DIN+ Pellets; chemically unteated wood without bark coniferous (1.2.1.2)
| Aufbereitungsform (Scheitholz, Hackschnitzel/Streu, Pellets, Brikett - inkl. Angabe der Stückigkeit nach einschlägiger Norm) |  | Pellets |  |  |  | x | DIN EN ISO 17225-2 A1
| Brennstoffverbrauch (mit Wassergehalt beim Einsatz) |  | 11 | kg/h |  | x |  | Gravimetirsche Bestimmung (kontinuierlich)
| Heizwert |  | 18.1 | MJ/kgTS |  | x |  | Heizwertbestimmung nach Trocknung
| Wassergehalt |  | 10 | Ma.-% |  | x |  | Wassergehaltsbestimmung Trockenofen
Hilfsenergie | Elektr. Strom |  | 0.06 | kWh/kg |  | x |  | Stromverbrauchsmessung in Verbindung mit Verbrauch an Brennstoff in Volllast
Wärme | Nennwärmeleistung |  | 45 | kW |  |  | x | Typenschild
| Trocknungswärmeleistung |  | 0 | kW |  |  |  | Keine Trocknung vor dem Kessel
| Feuerungswärmeleistung bei Nennlast (theoretisch) |  | 49.0285 | kW | x |  |  | Berechnung aus Heizwert (externe Analyse) und kontinuierlich gemessenen Massenstrom bei Brennstofflieferung
| Feuerungswirkungsgrad |  | 91.7833 | % |  |  |  | Berechnung aus der thermischen Anlagenleistung und der Brennstoffleistung
| Jahresnutzungsgrad (Berücksichtigung Betriebsverhalten!) |  | 81.4 | % | x | x |  | Vorschlag Normverfahren nach BE2020+ (Hartman et al. 2014, Roßmann et al. 2012)
Verluste (z. B. Abgas / Rauchgas) bei Nennlast | chemischer Energiegehalt: | Abgas / Rauchgas | 0.0001 | MJ/kg |  | x |  | Messung der Gaszusammensetzung
| Massenstrom: | Abgas / Rauchgas | 100 | kg/h |  | x |  | Messung des Volumenstroms mit Messblende mit Dichtebestimmung aus gemessener Gaszusammensetzung
| Chemische Leistung: | Abgas / Rauchgas | 0.0027778 | kW | x |  |  | Berechnung aus Massenstrom und chemischem Energiegehalt
| Abgastemperatur: | Abgas / Rauchgas | 354.6 | K |  | x |  | Temperatursonde im Abgasstutzen kurz hinter Kessel
| Umgebungstemperatur |  | 295.1 | K |  | x |  | Temperaturmessung im Aufstellraum der Feuerung
| Thermische Leistung: | Abgas / Rauchgas | 2.3 | kW |  |  |  | berechnet über Sauerstoffgehalt im Abgas und Verbrennungsrechnung
Reststoffe (z. B. Rückstand als Asche) bei Nennlast | chemischer Energiegehalt: | Rückstand (Asche) | 0.1 | MJ/kg |  | x |  | Analyse im externen Labor
| Massenstrom: | Rückstand (Asche) | 0.5 | kg/h |  | x |  | Kontinuierliches Auswiegen
| Chemische Leistung : | Rückstand (Asche) | 0.013889 | kW | x |  |  | Berechnung aus Massenstrom und Heizwert
| Thermische Leistung : | Rückstand (Asche) | 0 | kW |  |  | x | Asche wird nach dem Betrieb kalt entnommen
Flexibilisierung | Jährliche Volllaststunden (Standardanwendung) |  | 1800 | h | x |  |  | Berechnung aus Jahresgangkurve oder Zähler bzw. Schätzung / Annahme
| Anzahl Kesselstarts pro Jahr (Standardanwendung) |  | 970 | [-] |  | x |  | Messung für representative Betriesphasen + Hochrechnung
| Kleinste Betriebslast |  | 15 | kW |  | x |  | Messung unter Einhaltung von Mindestemissionsobergrenzen
| Last-Variations-Breite |  | 66.6667 | % | x |  |  | Berechnung aus Nennlast und kleinste Betriebslast
| Leistungsfaktor |  | 20.5479 | % | x |  |  | Berechnung aus Volllbenutzungsstunden und Jahresstunden