## Datenerhebung_Bsp
Tabelle 41 Ausgefülltes Beispiel für den Datenerhebungsbogen Energie- und Stoffbilanz für Biomassevergasungsanlagen
1 Datenaufnahme zur Bilanzierung |  |  |  | Datenerhebung |  | Datenherkunft (jeweils ankreuzen) |  |  | Erläuterung Datenherkunft: z. B. Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
Parameter |  |  |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme
Biomasse |  | Form |  | Hackschnitzel |  |  | x |  | Naturbelassen
|  | Herkunft (Umkreis von) |  | 50 | km |  |  | x | Lieferantendaten
|  | Biomassebedarf im Nennbetrieb |  | 109 | kgTS/h | x | x |  | Berechnung aus gemessenen Biomassemassenstrom (Wägezellen) und Wassergehalt
|  | Heizwert |  | 18.7 | MJ/kgTS |  | x |  | Laboranalyse
|  | Wassergehalt unbehandelte Biomasse |  | 30 | Ma.-% |  | x |  | Laboranalyse
|  | Wassergehalt vorbehandelte Biomasse |  | 10 | Ma.-% |  | x |  | Laboranalyse
Hilfsmittel |  | Hilfsmittel mit Energieinhalt
|  | Hilfsmittel 1: | Zündöl | 9.7 | kWh/L |  |  | x | Literaturangabe Quelle: …
|  | Hilfsmittel 2: | RME | 9.5 | kWh/L |  |  | x | Literaturangabe Quelle: …
|  | Hilfsmittel 3: | Druckluft (Vergasungsmittel) | - | kWh/L
Massenstrom der Hilfsmittel
|  | Hilfsmittel 1: | Zündöl | 2 | L/h |  | x |  | Messung der Befüllzyklen des Zündöltanks
|  | Hilfsmittel 2: | RME | 5 | L/h |  | x
|  | Hilfsmittel 3: | Druckluft (Vergasungsmittel) | 121.5 | m³N/h |  | x |  | Messung mit Messblende kontinuierlich
Chem. Leistung der Hilfsmittel
|  | Hilfsmittel 1: | Zündöl | 19.4 | kW | x |  |  | Berechnung aus Energieinhalt und Massenstrom Hilfsstoffe
|  | Hilfsmittel 2: | RME | 47.5 | kW | x
|  | Hilfsmittel 3: | Druckluft (Vergasungsmittel) | - | kW
Bezugsleistung
|  | Therm. Bezugsleistung (>20°C) (Hilfsenergie) |  | - | kW |  |  |  | Keine externe thermische Hilfsenergie notwendig
|  | Elektr. Bezugsleistung der Gesamtanlage (Hilfsenergie) |  | 22 | kW |  | x |  | Messung über eigenen Zähler
Elektr. Energie |  | Elektr. Nennleistung |  | 112 | kW |  | x |  | Stromzähler
Nebenprodukte |  | Nebenprodukte mit Energieinhalt
|  | Nebenprodukt 1: | Holzspäne | 4 | kWh/kg |  | x |  | Aus Biomasseaufbereitung zur Pelletherstellung / Analyse externes Labor
|  | Nebenprodukt 2: | Koks | 31 | MJ/kg |  | x |  | Aus Vergaser Abgabe als Brennstoff an … / Analyse externes Labor
Massenstrom der Nebenprodukte
|  | Nebenprodukt 1: | Holzspäne | 10 | kg/h |  | x |  | Messung bei Entleerung Auffangbehälter
|  | Nebenprodukt 2: | Koks | 3.5 | kg/h |  | x |  | Messung bei Entleerung Auffangbehälter
Chem. Leistung der Nebenprodukte
|  | Nebenprodukt 1: | Holzspäne | 40 | kW | x |  |  | Berechnung aus Energieinhalt und Massenstrom der Nebenprodukte
|  | Nebenprodukt 2: | Koks | 30.1389 | kW | x
Therm. Leistung der Nebenprodukte (>20 °C)
|  | Nebenprodukt 1: | Holzspäne | - | kW
|  | Nebenprodukt 2: | Koks | 10 | kW |  | x |  | Ausschleusung des Kokses bei 250 °C / Messung mit Thermoelement am Aufffangbehälter
1 Datenaufnahme zur Bilanzierung |  |  |  | Datenerhebung |  | Datenherkunft (jeweils ankreuzen) |  |  | Erläuterung Datenherkunft: z.B. Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
Parameter |  |  |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme
Wärme | Wärmeleistung
| aus Prozess 1: |  | Vergasung | 56 | kW | x |  |  | Berechnung mit gemessenen Temperaturen am Wärmeübertrager
| aus Prozess 2: |  | BHKW | 227 | kW |  | x |  | Wärmezähler am BHKW
| Trocknungswärmeleistung |  |  | 28 | kW |  | x |  | Wärmeauskopplung nach Vergaser zur Brennstofftrocknung / eigener Wärmezähler
| Nennwärme |  |  | 227 | kW | x |  |  | Addition aller gemessenen Wärmeströme, die zur externen Nutzung zur Verfügung stehen
| Intern genutzte Wärmeleistung ohne Trocknung |  |  | 56 | kW |  | x |  | Vorwärmung des Vergasungsmittels / Temperaturmessung Vergasungsmittel
| Nutzwärme |  |  | 170 | kW |  | x |  | Einspeisung in Wärmenetz / eigener Wärmezähler
| Wärmenutzungsgrad |  |  | 74.8899 | % | x |  |  | Verhältnis aus Nutz- und Nennwärme
Reststoffe | Reststoffe und Energieinhalt
| Reststoff 1: |  | Filterstaub | 24 | MJ/kg |  | x |  | Analyse externes Labor
| Reststoff 2: |  | RME mit Staub und Teer | 12 | kWh/L |  |  | x | Literaturdaten - Quelle: …
Massenstrom der Reststoffe
| Reststoff 1: |  | Filterstaub | 1.5 | kg/h |  | x |  | Füllstandsmessung Auffangbehälter kontinuierlich
| Reststoff 2: |  | RME mit Staub und Teer | 6.5 | L/h |  | x |  | Messung bei Entleerung Auffangbehälter
Chem. Leistung der Reststoffe
| Reststoff 1: |  | Filterstaub | 10 | kW | x |  |  | Berechnung aus Energieinhalt und Massenstrom der Reststoffe
| Reststoff 2: |  | RME mit Staub und Teer | 78 | kW | x
Therm. Leistung der Reststoffe (>20 °C)
| Reststoff 1: |  | Filterstaub | 14 | kW |  | x |  | Ausschleusung des Filterstaubs bei 150°C / Temperaturmessung im Auffangbehälter
| Reststoff 2: |  | RME mit Staub und Teer | - | kW
Sonstige Angaben | Massenstrom Brenngas nach Rohgasreinigung |  |  | 323 | kg/h |  | x |  | Volumenstrom- (Blende) und Konzentrationsmessung am Vergaseraustritt
| Gasleistung Brenngas |  |  | 388 | kW | x |  |  | Berechnung aus gemessenen Volumenstrom und Zusammensetzung
| Bilanz. Verlustleistung der Gesamtanlage |  |  | 83 | kW | x |  |  | Addition aller Verlust (Vergaser, Rohgasreinigung, BHKW)
| Nicht bilanz. Verlustleistung der Gesamtanlage |  |  | 0 | kW |  |  |  | Bilanzierungsrest zwischen Output-/Input-Energiestömen
| Produzierte Gesamtstrommenge |  |  | 186.6667 | MJ/a | x
| Produzierte Gesamtnennwärmemenge |  |  | 378.3333 | MJ/a | x
| Jährlicher Biomasseverbrauch |  |  | 934.2857 | t/a | x
| Jährliche Betriebsstunden |  |  | 6000 | h |  | x |  | Betriebsstundenzähler
| Methanschlupf (BHKW) |  |  | - | g/h |  |  |  | Nicht bekannt