## Dokumentationsliste_Bsp
Tabelle 43 Ausgefülltes Beispiel für die Dokumentationsliste Bilanzkenngrößen für Biomassevergasungsanlagen
2 Kenngrößen der Bilanzierung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
2.1 Biomassevorbehandlung (Bilanzraum Biomassevorbehandlung in Abb 9. im Methodenhandbuch)
Brennstoffleistung |  | 491 | kW | x |  |  | Berechnung aus gemessenen Massenstrom und Analysewerte Brennstoff
Feuerungswärmeleistung |  | 512 | kW | x |  |  | Berechnung aus gemessenen Massenstrom und Analysewerte Brennstoff
Lager- und Siebverluste (Nebenprodukt) |  | 40 | kW | x |  |  | Berechnung aus gemessenen Massenstrom Bioenergieträger (Holzspäne) und Analysewerte Brennstoff
Trocknungswärme |  | 28 | kW |  | x |  | Eigener Wärmezähler
2.2 Biomassevergaser incl. Gasreinigung (Bilanzraum Biomassekonversion I in Abb 9 im Methodenhandbuch)
Gasleistung |  | 388 | kW | x |  |  | Berechnung aus gemessenen Brenngasvolumenstrom und -zusammensetzung
Leistung der Nebenprodukte (therm. + chem.) |  | 40 | kW | x |  |  | Summe der chem. und therm. Nebenproduktleistungen des Vergasers (Koks)
Leistung der Reststoffe (therm. + chem.) |  | 102 | kW | x |  |  | Summe der chem. und therm. Reststoffleistungen des Vergasers
Thermische Leistung (Vergaser und Gasreinigung) |  | 110 | kW | x |  |  | Thermische Vergaserleistung berechnet (Produktgas-volumenstrom und -temperatur am Vergaseraustritt)
Chemischer Wirkungsgrad (Kaltgaswirkungsgrad) |  | 75.7812 | % | x |  |  | Berechnung aus Gasleistung und Feuerungswärmeleistung
2.3 KWK- oder Syntheseanlage (Bilanzraum Biomassekonversion II in Abb 9. im Methodenhandbuch)
Elektr. Wirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 28.7805 | % | x |  |  | Berechnung aus Gas- und elektr. Leistung
Therm. Wirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 58.4605 | % | x |  |  | Berechnung aus Gasleistung und Nennwärme der Kraftmaschine
Gesamtwirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 87.241 | % | x |  |  | Berechnung aus therm. und elektr. Wirkungsgrad der Kraftmaschine
Synthesewirkungsgrad |  | - | % |  |  |  | Keine Synthese vorhanden
2.4 Gesamtanlageanlage (Bilanzraum Biomassekonversion II in Abb 9. im Methodenhandbuch)
Elektr. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | 22.7232 | % | x |  |  | Berechnung aus Brennstoff- und elektr. Anlagenleistung
Chem. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | 14.2724 | % | x |  |  | Berechnung aus Brennstoff- und Bioenergieträger-Leistung
Therm. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | 46.1566 | % | x |  |  | Berechnung aus Brennstoff- und Nutzwärme-Leistung
Gesamtanlagenwirkungsgrad (netto) |  | 83.1523 | % | x |  |  | Berechnung aus elektr., chem., therm. Anlagenwirkungsgrad
3 Plausibilitätsprüfung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
3.1 Energiebilanz (Bilanzgrenze: Gesamtanlage inkl. BHKW)
Input | Brennstoffleistung | 491.4286 | kW | x |  |  | Leistung der Biomasse am Anlageneintritt bezogen auf den Brennwert
| Leistung Hilfsenergie (Bezugsenergie) | 88.9 | kW | x |  |  | Summe der elektr. und therm. Hilfsenergie, sowie der chem. Energie der einzelnen Hilfsstoffe
| Energieeintrag | 580.3286 | kW | x |  |  | Addition aller Input-Energieströme - Bilanzgrenze (Anlageneintritt)
Output | Elektr. Anlagenleistung | 111.6685 | kW |  | x |  | Entspricht elektr. Leistung BHKW
| Therm. Anlagenleistung | 226.8266 | kW |  | x |  | Entspricht Nennwärme
| Leistung Nebenprodukte | 70.1389 | kW | x |  |  | Entspricht der Summe der chem. Nebenproduktleistungen
| Leistung Reststoffe | 88 | kW | x |  |  | Entspricht der Summe der chem. Reststoffleistungen
| Verlustleistung Vergaser | 15 | kW |  |  | x | Therm. Verlust Vergaser - eigene Annahme - beinhaltet therm. Leistung der Nebenprodukte (10 kW)
| Verlustleistung Gasreinigung | 19 | kW |  |  | x | Therm.Verlust Rohgasreinigung - eigene Annahme - beinhaltet therm. Leistung der Reststoffe (14 kW)
| Verlustleistung Kraftmaschine / Synthese | 49.2427 | kW | x |  |  | Berechnung über BHKW-Wirkungsgrad (beinhaltet Wärmeverluste und unvollständige Verbrennung)
| Energieaustrag | 579.8767 | kW | x |  |  | Addition aller Output-Massenströme - Bilanzgrenze (BHKW-Gasaustritt)
3.2 Stoffbilanz (Bilanzgrenze nach Vergaser)
Input | Massenstrom Brennstoff | 155.7143 | kg/h |  | x |  | Massenstrom der Biomasse am Anlageneintritt
| Massenstrom Hilfsstoffe | 152.446 | kg/h |  | x |  | Summe der Massenströme der einzelnen Hilfsstoffe
| Eingangsmassenstrom | 308.1603 | kg/h | x |  |  | Addition aller Input-Massenströme - Bilanzgrenze (Anlageneintritt)
Output | Massenstrom Brenngas | 287.1471 | kg/h | x |  |  | Massenstrom am Austritt der Rohgasreinigung vor BHKW
| Massenstrom Nebenprodukte | 13.5 | kg/h |  | x |  | Summe der Massenströme der einzelnen Bioenergieträger
| Massenstrom Reststoffe | 7.22 | kg/h |  | x |  | Summe der Massenströme der einzelnen Reststoffe
| Massenstrom Rauchgas (Kraftmaschine) | - | kg/h |  |  |  | Massenstrom nach BHKW und Rauchgasreinigung
| Ausgangsmassenstrom | 307.8671 | kg/h | x |  |  | Addition aller Output-Massenströme - Bilanzgrenze (BHKW-Gaseintritt)