## Datenerhebung_Bsp
Tabelle 45 Hypothetisches Anlagenbeispiel für den Datenerhebungsbogen Energie- und Stoffbilanz für Biogasanlagen
1 Datenerhebung zur Bilanzierung |  |  | Datenerhebung |  | Datenherkunft (jeweils ankreuzen) |  |  | Erläuterung Datenherkunft: z. B. Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme | Datenherkunft (jeweils ankreuzen) |  |  | Erläuterung Datenherkunft: z. B. Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
Parameter |  |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme |  | Berechnung | Messung | Annahme
Biomasse 1 | Substrat 1 |  | Rindergülle | [8 empty] | Betreiberangabe
| Herkunft (Umkreis von) |  | 0 | km | [6 empty] | x | Stallanlage vor Ort
| Biomassebedarf im Nennbetrieb |  | 21 | tFM/d |  |  |  |  | (x) |  | x | Betreiberangabe, alternativ Berechnung über Tierbestände
Leistung der Biomasse:
| Brennwert |  | 14 | MJ/kgTS |  |  |  |  | (x) | (x) | x | im Bsp. aus ECN Datenbank
| Trockensubstanzgehalt |  | 10 | Ma.-% | [5 empty] | (x) | x | im Bsp. aus Datenbank KTBL
| Organische Trockensubstanz |  | 8 | Ma.-% | [5 empty] | (x) | x | Häufig Bezug auf oTS
| Biogasertrag |  | 30 | m3/tFM |  |  |  |  | (x) | (x) | x | im Bsp. aus KTBL Datenbank
| Methangehalt |  | 55 | % |  |  |  |  | (x) | (x) | x | im Bsp. aus KTBL Datenbank
Biomasse 2 | Substrat 2 |  | Maissilage |  |  |  | … |  |  |  |  | Betreiberangabe
| Herkunft (Umkreis von) |  | 5.4 | km |  |  | km |  |  |  | x | Betreiberangabe
| Biomassebedarf im Nennbetrieb |  | 21 | tFM/d |  |  | tFM/d |  | (x) |  | x | Betreiberangabe
Leistung der Biomasse:
| Brennwert |  | 17 | MJ/kgTS |  |  | MJ/kgFM |  | (x) | (x) | x | im Bsp. aus ECN Datenbank
| Trockensubstanzgehalt |  | 35 | Ma.-% | [5 empty] | (x) | x | im Bsp. aus KTBL Datenbank
| Organische Trockensubstanz |  | 33.3 | Ma.-% | [5 empty] | (x) | x | im Bsp. aus KTBL Datenbank
| Biogasertrag |  | 216 | m3/tFM |  |  |  |  | (x) | (x) | x | im Bsp. aus KTBL Datenbank
| Methangehalt |  | 52 | % |  |  |  |  | (x) | (x) | x | im Bsp. aus KTBL Datenbank
Hilfsenergie | Therm. Bezugsleistung der Gesamtanlage im Jahresmittel |  | - | kW |  |  | Ma.-% |  |  |  |  | In der Regel kein externer Bezug
| Elektr. Bezugsleistung der Gesamtanlage im Jahresmittel |  | 36.5297 | kW |  |  | Ma.-% |  | x |  |  | Berechnung auf Basis eines Eigenstrombedarfs bei 8 % der produzierten Strommenge, hier Deckung durch Eigenproduktion
Elektr. Energie | Elektr. Nennleistung |  | 500 | kW |  |  |  |  | (x) |  | x | Herstellerangabe BHKW
| Elektr. Bemessungsleistung |  | 456.621 | kW |  |  |  |  | x |  |  | Berücksichtigung der theor. Volllaststundenzahl
Nebenprodukte | Energieinhalt der Nebenprodukte | [10 empty] | Gärrest hier berücksichtigen wenn energetische Nutzung erfolgt, sonst unter Reststoffe eintragen
| Nebenprodukt 1: | … | … | MJ/kg | [7 empty] | Kalorimetrische Bestimmung erforderlich
Massenstrom der Nebenprodukte
| Nebenprodukt 1: | … | … | kg/h | [7 empty] | Betreiberangabe z. B. in Hoftorbilanz
Chem. Leistung der Nebenprodukte
| Nebenprodukt 1: | … | … | kW | [7 empty] | Berechnung anhand Massenstrom und Brennwert
Wärme | Wärmeleistung
| Nennwärmeleistung |  | 577 | kW | [6 empty] | x | Bruttowärmeleistung des BHKW nach Herstellerangabe
| Intern genutzte Wärmeleistung |  | 105 | kW |  |  |  |  | x |  | (x) | Literaturwerte (Quelle …)
| Nutzwärmeleistung |  | 201.95 | kW |  |  |  |  | x |  | (x) | Mindestwärmenutzung nach EEG 2012
| Wärmenutzungsgrad |  | 35 | % | [6 empty] | x | Berechnet auf Basis Mindestwärmenutzung nach EEG 2012
Reststoffe | Reststoffe und Energieinhalt
| Reststoff 1: | Gärrest | 16.9 | MJ/kgTS | [5 empty] | x | (x) | Kalorimetrische Bestimmung erforderlich
| Reststoff 2: | … | … | MJ/kg
Massenstrom der Reststoffe
| Reststoff 1: | Gärrest | 32.7355 | tFM/d |  |  |  |  | x |  |  | Berechnung auf Basis der eingesetzten Substrate
| Reststoff 2: | … | … | kg/h | [7 empty] | Berechnung aus Bilanzierung (z. B. Hoftorbilanz)
Verluste | Methanschlupf (BHKW) |  | 811.566 | g/h |  |  |  |  | x |  | (x) | Berechnet auf die gesamte Methanmenge mit 1 % Methanschlupf
| Restmethanpotenzial |  | 5.1 | m³/tFM | [6 empty] | x | Literaturangabe für mehrstufige Anlagen
| Sonstige Methanemissionen |  | 1211 | g/h | [6 empty] | x | Schätzwert: Bei 1,5 % Schlupf; Anlagenspezifisch zu erfassen
Sonstige Angaben | Volumenstrom Biogas |  | 215.25 | m³/h |  |  |  |  | x |  |  | Berechnung anhand des theoretischen Biogasertrags
| Methangehalt |  | 52.3659 | % |  |  |  |  | x |  |  | Gewichtetes Mittel der Einzelsubstrate
| Schwefelwasserstoffgehalt im Rohgas |  | 500 | ppm | [6 empty] | x | Anlagenspezifischer Messwert
| Gasleistung Biogas |  | 1241.0197 | kW |  |  |  |  | x |  |  | Addition der Einzelerträge der Substrate
| Produzierte Gesamtstrommenge |  | 4000 | MWh/a | [5 empty] | x |  | Addition der Tages-/Monatswerte aus Betriebstagebuch
| Produzierte Gesamtnennwärmemenge |  | 4616 | MWh/a | [5 empty] | x |  | Addition der Tages-/Monatswerte aus Betriebstagebuch
| Jährlicher Biomasseverbrauch (unbehandelt) |  | 15330 | t/a |  |  |  |  | x |  |  | Summe der Einzelsubstrate auf Basis der Betriebstagebücher
| Jährliche Reststoffmenge |  | 11948.475 | t/a |  |  |  |  | x |  | (x) | Überschlägige Berechnung auf Basis der Gasausbeuten bei einer Dichte des Biogases von 1,25 kg/m³
| Jährliche Nebenproduktmenge |  | … | t/a | [7 empty] | Angabe aus Bilanzierung (z .B. Hoftorbilanz)
| Jährliche Betriebsstunden BHKW |  | 8500 | h/a | [6 empty] | x | Anlagenspezifisch zu erfassen
| Jährliche Volllaststunden BHKW |  | 8000 | h/a |  |  |  |  | x |  |  | Rechnerische Bestimmung anhand der produzierten Strommenge und der Nennleistung (Bemessungsleistung)
| Jährliche Betriebsstunden der Fackelanlage |  | 50 | h/a | [6 empty] | x | Anlagenspezifisch zu erfassen

## Dokumentationsliste_Bsp
Tabelle 47 Ausgefülltes Beispiel für die Dokumentationsliste Bilanzkenngrößen für Biogasanlagen
2 Kenngrößen der Bilanzierung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
2.1 Biomassevorbehandlung (Bilanzraum Biomassevorbehandlung in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Substratleistung (brennwertbezogen) |  | 1718 | kW | x
Lagerverluste |  | 12 | % |  |  | x
2.2 Vergärung (Bilanzraum Biomassekonversion I in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Gasleistung |  | 1241.0197 | kW | x
Leistung Fermenterbeheizung |  | 105 | kW | x |  | (x) | pauschal 35 % der Wärmeauskopplung
Anlagenverluste (therm. + chem.) |  | … | kW |  |  | (x) | nicht meßbar
Chemischer Wirkungsgrad |  | 72.2363 | % | x
2.3 Gasnutzung KWK- Anlage (Bilanzraum Biomassekonversion II in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Elektr. Wirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 39 | % |  |  | x
Therm. Wirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 45 | % |  |  | x
Gesamtwirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 84 | % | x
Nennwärmeleistung |  | 577 | kW |  |  | x
Elektrische Nennleistung |  | 500 | kW |  |  | x
2.4 Gesamtanlage (Bilanzraum Biomassekonversion II in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Elektr. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | 24.4523 | % | x
Therm. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | 10.7351 | % | x |  |  | Wärmemenge abzüglich des Eigenbedarfs
Gesamtanlagenwirkungsgrad (netto) |  | 35.1875 | % | x
3 Plausibilitätsprüfung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
3.1 Energiebilanz (Bilanzgrenze: Biogasanlage inkl. BHKW )
Input | Substratleistung | 1718 | kW | x
| Leistung Hilfsenergie (Bezugsenergie) | 0 | kW
| Energieeintrag | 1718 | kW | x
Output | Elektr. Anlagenleistung | 456.621 | kW | x |  |  | Bei 8.000 h/a Volllast; entspricht der Bemessungsleistung
| Therm. Anlagenleistung | 526.9406 | kW | x |  |  | Bei 8.000 h/a Volllast
| Leistung Nebenprodukte | 0 | kW |  |  |  | Keine
| Anlagenverluste (therm. + chem.) | 0 | kW | x |  |  | Keine, ungenutztes Energiepotenzial aus dem Gärrest + Verluste
| Energieaustrag | 983.5616 | kW | x |  |  | Im Beispiel nur Summe aus el. und th. Anlagenleistung
3.2 Stoffbilanz (Bilanzgrenze: Biogasanlage inkl. BHKW)
Input | Massenstrom Substrate | 42 | t/d | x | (x) |  | Summe der Substrate
| Massenstrom Hilfsstoffe | 0 | t/d | x |  |  | Summe Hilfsstoffe z. B. zur Entschwefelung, Spurenelemente etc.
| Eingangsmassenstrom | 42 | t/d | x
Output | Massenstrom Biogas | 6.4575 | t/d | x |  |  | Berechnung bei einer Dichte von 1,25 kg/m³
| Massenstrom Nebenprodukte | … | t/d |  |  |  | Keine Nebenprodukte
| Massenstrom Verluste (Reststoffe) | 32.7355 | t/d | x |  |  | Menge Gärrest inkl. Kondensat
| Ausgangsmassenstrom | 39.193 | t/d | x