## Dokumentationsliste_Bsp
Tabelle 51 Ausgefülltes Beispiel für die Dokumentationsliste Bilanzkenngrößen für Kleinfeuerungsanlagen
2 Kenngrößen der Bilanzierung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
2.1 Biomassevorbehandlung (Bilanzraum Biomassevorbehandlung in Abb. 8 im Methodenhandbuch)
Brennstoffwärmeleistung |  | 48 | kW | x |  |  | Berechnung aus Heizwert (externe Analyse) und kontinuierlich gemessenen Massenstrom bei Brennstofflieferung
Feuerungswärmeleistung |  | 48 | kW | x |  |  | Berechnung aus Heizwert (externe Analyse) und kontinuierlich gemessenen Massenstrom am Kesseleingang
Lager- und Siebverlust |  | 0 | kW |  |  |  | Keine Siebung und Lagerverlust vor der Kleinfeuerung
Trocknungswärmeleistung |  | 0 | kW |  |  |  | Keine externe Trocknung vor der Kleinfeuerung
2.2 Biomassekonversion I (Bilanzraum Biomassekonversion I in Abb. 8 im Methodenhandbuch)
Leistung Reststoffe (therm. + chem.) |  | 3 | kW | x |  |  | Chemische Leistung der Verbrennungsasche - Berechnung aus gemessenen Heizwert und Massenstrom der Asche
Kesselwirkungsgrad |  | 93.8 | % | x |  |  | Berechnung aus der thermischen Anlagenleistung und der Brennstoffleistung
2.3 Gesamtanlage
Thermischer Anlagenwirkungsgrad |  | 93.8 | % | x |  |  | Berechnung aus der thermischen Anlagenleistung und der Brennstoffleistung
3 Plausibilitätsprüfung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
3.1 Energiebilanz (Bilanzgrenze: …)
Input | Brennstoffleistung | 48 | kW | x |  |  | Berechnung aus Heizwert (externe Analyse) und kontinuierlich gemessenen Massenstrom bei Brennstofflieferung
| Hilfsmittelleistung (Bezugsenergie) | 0.05 | kW |  |  | x | Elektrische Hilfenergie des Kessels - Annahme anhand der Gerätebezeichnung
| Energieeintrag | 48.05 | kW
Output | Therm. Anlagenleistung | 45 | kW |  |  | x | Wärmeleistung des Kessels die extern genutz wird (Nutzwärme) - Ablesung vom Typenschild
| Leistung Reststoffe (therm. + chem.) | 3 | kW | x |  |  | Chemische Leistung der Verbrennungsasche - Berechnung aus gemessenen Haizwert und Massenstrom der Asche
| Energieaustrag | 48 | kW
3.2 Stoffbilanz (Bilanzgrenze: …)
Input | Massenstrom Brennstoff | 10 | kg/h |  | x |  | Durchsatz einer typischen Scheitholzfeuerung sein. Messung mit Wägeeinheit am Kessel
| Massenstrom Hilfsmittel | 91 | kg/h |  | x |  | Hilfsmittel, wie Anzündhilfen werden nicht berücksichtigt. Lediglich die notwendige Verbrennungsluft. Messung mit Rotameter
| Eingangsmassenstrom | 101 | kg/h
Output | Massenstrom Reststoffe | 101 | kg/h |  | x |  | Abgas (Messung mit Messblende) + Rückstand (Asche) (gravimetrische Bestimmung)
| Massenstrom Abgas/Rauchgas | 0 | kg/h |  |  |  | Massenstrom des Abgases/Rauchgases schon mit bei den Reststoffen erfasst.
| Ausgangsmassenstrom | 101 | kg/h